# 通城县电线电缆产品质量监督抽查实施细则

# （2025 年版）

1   抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

架空绝缘电缆： 每批次产品抽取样品 10 米， 其中 5 米作为检验样品，5 米作为备用 样品。

塑料绝缘控制电缆：每批次产品抽取样品 10 米，其中 5 米作为检验样品，5 米作为备 用样品。

挤包绝缘低压电力电缆：每批次产品抽取样品 10 米，其中 5 米作为检验样品，5 米作 为备用样品。

额定电压 450/750V  及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品 50 米，其中

30 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

额定电压 450/750V  及以下橡皮绝缘电线电缆：每批次产品抽取样品 50  米，其中 30 米作为检验样品，20 米作为备用样品。

额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆：每批次产品抽取样品 10 米，其 中 5 米作为检验样品，5 米作为备用样品。

抽样时需考虑大截面铝导体电阻测试用样品数量：其中 95mm²~185mm²的抽样数量不少 于 14m，其中 7 米为检验样品，7 米作为备用样品；240mm²及以上的抽样数量不少于 25m， 其中 10 米为检验样品，15 米作为备用样品。

2  检验依据

表 1 额定电压 450/750V  及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 6 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 7 | 绝缘电阻 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 5023.2—2008 |
| 8 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5023.3—2008 GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5023.5—2008 JB/T 8734.2—2016 JB/T 8734.3—2016 | GB/T 2951.11—2008 |

表 2 额定电压 450/750V  及以下橡皮绝缘电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 导体电阻 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 6 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 7 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 5013.2—2008 |
| 8 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.11—2008 |
| 9 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 5013.4—2008 JB/T 8735.2—2016 | GB/T 2951.1—1997 GB/T 2951.11—2008 |

表 3  架空绝缘电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 | GB/T 2951.1—1997 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 | GB/T 3048.4—2007 |
| 4 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 | GB/T 2951.1—1997 |
| 5 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 6 | 收缩试验 | GB/T 12527—2008 | GB/T 2951.3—1997 |
| 7 | 热延伸 | GB/T 12527—2008 GB/T 14049—2008 | GB/T 2951.5—1997 |

表 4 塑料绝缘控制电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度测量 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 2 | 护套厚度测量 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 3 | 导体直流电阻测量 | GB/T 9330—2020 | GB/T 3048.4—2007 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.21—2008 |
| 6 | 绝缘收缩试验 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.13—2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | GB/T 9330—2020 | GB/T 2951.11—2008 |

表 5 电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度测量 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 2 | 护套厚度测量 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.11—2008 |

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 导体电阻 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 3956—2008 GB/T 12706.1—2020 |
| 4 | 绝缘老化前机械性能 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.21—2008 |
| 6 | 绝缘收缩试验 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.13—2008 |
| 7 | 护套老化前机械性能 | GB/T 12706.1—2020 | GB/T 2951.11—2008 |

表 6 额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘厚度 | JB/T 10491—2022 | GB/T 5023.2—2008 |
| 2 | 护套厚度 | JB/T 10491—2022 |  |
| 3 | 导体电阻 | JB/T 10491—2022 | GB/T 5023.2—2008 |
| 4 | 绝缘老化前拉力试验 | JB/T 10491—2022 | GB/T 2951.11—2008 |
| 5 | 绝缘热延伸试验 | JB/T 10491—2022 | GB/T 2951.21—2008 |
| 6 | 绝缘热收缩试验 | JB/T 10491—2022 | GB/T 2951.13—2008 |
| 7 | 护套老化前拉力试验 | JB/T 10491—2022 | GB/T 2951.11—2008 |
| 8 | 护套热延伸试验 | JB/T 10491—2022 | GB/T 2951.21—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 5013.4—2008  额定电压 450/750V  及以下橡皮绝缘电缆  第 4 部分：软线和软电

缆

GB/T 5023.3—2008  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第 3 部分：固定布

线用无护套电缆

GB/T  5023.5—2008  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆  第 5 部分：软电缆 （软线）

GB/T 9330—2020  塑料绝缘控制电缆

GB/T 12527—2008  额定电压 1kV 及以下架空绝缘电缆

GB/T  12706.1—2020  额定电压 1kV（Um=1.2kV）到 35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电 力电缆及附件  第 1 部分：额定电压 1kV（Um=1.2kV）和 3 kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 14049—2008  额定电压 10kV 架空绝缘电缆

GB/T 19666—2019  阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

JB/T  8734.2—2016  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第 2 部 分：固定布线用电缆电线

JB/T  8734.3—2016  额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第 3 部

分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2—2016  额定电压 450/750V  及以下橡皮绝缘软线和软电缆  第 2 部分：通

用橡套软电缆

JB/T 10491—2022  额定电压 450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。